## 開放型判断基準
特定共同住宅等の確認表 | [9 empty] | 開放型の判断基準 | （消防庁告示第３号関係） |  | 別紙４
○構造類型告示 | [7 empty] | （第４） | 開放型特定共同住宅等 |  |  | 図面番号 | 設計判定 | 消防判定
1 |  | 特定共同住宅等の住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階及びその上階の廊下及び階段室等（階段室型特定共同住宅等における階段室等に限る。以下第4において同じ。）における消火、避難その他の消防の活動に支障を生じないものとして、次号に定めるところにより、廊下及び階段室等が開放性を有すると認められるものとする。
2 |  | 開放型特定共同住宅等は次に定めるところによるもの。
| (１) |  |  | すべての階の廊下及び階段室等が隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から1ｍ以上離れていること。
| (２) |  |  | すべての階の廊下及び階段室等が特定光庭に面していないこと。
| (３) |  |  | 直接外気に開放されていないエントランスホール等が避難階に存する場合にあっては、当該エントランスホール等が次に定める基準に適合すること。
|  |  | イ |  |  | 避難階以外の階及びエントランスホール等に面する住戸等から当該エントランスホール等を経由しないで避難することができる経路があること。
|  |  | ロ |  |  | エントランスホール等は、避難階以外の階にわたらないものとすること。 ただし、当該エントランスホール等が耐火構造の床又は壁で当該避難階以外の階と区画されている場合(当該エントランスホール等と特定共同住宅等の部分を区画する床又は壁に開口部を設ける場合にあっては、防火設備であるはめごろし戸が設けられているものに限る。) にあっては、この限りでない。
| (４) |  |  | 廊下は、次に定めるところによるもの。
|  |  | イ |  |  | すべての階の廊下は、次の（イ）又は（ロ）に定めるところによる。
[5 empty] | (イ) |  | すべての階の廊下は、次のａからｄまでに定めるところによる。
[6 empty] | ａ | 各階の外気に面する部分の面積（廊下の端部に接する垂直面の面積を除く。）は、当該階の見付面積の1/3を超えていること。
[6 empty] | ｂ | 外気に面する部分の上部に垂れ壁等を設ける場合は、当該垂れ壁等の下端から天井までの高さは、30㎝以下であること。
[6 empty] | ｃ | 手すり等の上端から垂れ壁等の下端までの高さは、1ｍ以上であること。
[6 empty] | ｄ | 外気に面する部分に風雨等を遮るために壁等を設ける場合にあっては、当該壁等の幅を2ｍ以下とし、かつ、当該壁等相互間の距離を1ｍ以上とすること。
[5 empty] | (ロ) |  | 特定共同住宅等の住戸等で火災が発生した場合に、当該住戸等の開口部から噴出する煙により、すべての階の廊下において、消火、避難その他の消防の活動に支障になる高さ（床面からの高さ1.8ｍ）まで煙が降下しないこと。
|  |  | ロ |  |  | 外気に面しない部分が存する場合にあっては、当該外気に面しない部分の長さは、6ｍ以下であり、かつ、当該外気に面しない部分の幅員の4倍以下であること。
| (５) |  |  | 階段室等は、次のイ又はロに定めるところによるものであること。
|  |  | イ |  |  | 平成14年消防庁告示第7号に適合する開口部を有すること。
|  |  | ロ |  |  | 特定共同住宅等の住戸等で火災が発生した場合に、当該住戸等の開口部から噴出する煙により、階段室等において、消火、避難その他の消防の活動に支障になる高さ（床面からの高さ1.8ｍ）まで煙が降下しないこと。